## Умумий кўрсаткичлар
Актив энергия | P | 100 | кВт
Реактив энергия | Q | 30 | кВАр
Ток кучи 220 бўлганда | I | 100 | А | 22 | кВт
Ток кучи 380 бўлганда | I | 100 | A | 38 | кВт
Тармоқ узунлиги | L | 680 | м
Ўтказгичнинг кўндаланг кесим юзаси | S | 120 | S=mm^2
S-тўла қувват | S = √(P² + Q²) |  |  | 104.4031 |  | U220 | 21.0722 | кВт
[6 empty] | U380 | 36.3974 | кВт
| cos(φ) = P / S |  |  | 0.95783
| sin(φ) = Q / S |  |  | 0.28735
tan(arccos(cos φ)) | tan φ = sin φ / cos φ |  |  | 0.3

## Қаршилик
Қаршилик (электрик қаршилик)
Алюмин | 0.028 | Ом.мм^2/м |  | P | 100 | кВт
Мис | 0.0175 | Ом.мм^2/м |  | Q | 30 | кВАр
|  |  |  | I | 100 | А
Алюмин |  |  |  | I | 100 | A
R = ρ * (L / S) |  | 0.15867 | Ом | L | 680 | м
|  |  |  | S | 120 | S=mm^2
Мис
R = ρ * (L / S) |  | 0.099167 | Ом

## Потерия
220 В
Мис | [5 empty] | P | 100 | кВт
P_loss = I² * R | 0.99167 | кВт |  |  |  | Q | 30 | кВАр
[6 empty] | I | 100 | А
Алюмин | [5 empty] | I | 100 | A
P_loss = I² * R | 1.5867 | кВт |  |  |  | L | 680 | м
[6 empty] | S | 120 | S=mm^2
380 В и выше
Мис
P_loss_total = 3 * I² * R | 2.975 | кВт
Алюмин
P_loss_total = 3 * I² * R | 4.76 | кВт
Хавфсизлик коэффициенти | I_nom = I * 1.25 = 28.4 * 1.25 = 35.5 А
Кучланиш пасайишини
ΔV = (2 * I * R * L) / V |  |  |  | ал
Бу ерда: |  |  | 220 | 98.0848 | В
|  |  | 380 | 56.786 | В
ΔV - кучланиш пасайиши (Вольтда) |  |  |  | мис
I - ток кучи (Амперда) = 28.4 А |  |  | 220 | 61.303 | В
R - кабелнинг қаршилиги (Ом/метрда). Мис кабел учун 4 мм² кесимда ~ 4.61 мОм/м |  |  | 380 | 35.4912 | В
L - кабел узунлиги (метрда) = 50 м
V - кучланиш (Вольтда) = 220 В

## Расчет кабель
1. Формуладан фойдаланиш:
Бир фазали кабел учун:
S = (2 * ρ * L * I) / ΔV
Уч фазали кабел учун:
S = (√3 * ρ * L * I) / ΔV
Бу ерда:
S - Керакли кесим юзаси (мм²)
ρ - Материалнинг солиштирма қаршилиги (мис учун ≈ 0.0175 Ом·мм²/м, алюминий учун ≈ 0.028 Ом·мм²/м)
L - Кабел узунлиги (м)
I - Ток кучи (A)
ΔV - Йўл қўйилиши мумкин бўлган кучланиш пасайиши (В) ўртача 5%
Бир фазали кабел учун: | 346.1818 | мм^2 | Алюмин
S = (2 * ρ * L * I) / ΔV | 125.2632 | мм^2 | Мис
Уч фазали кабел учун:
S = (√3 * ρ * L * I) / ΔV | 173.5697 | мм^2 | Алюмин
| 108.4811 | мм^2 | Мис

## Трансформатор
Актив қувватни ҳисоблаш (тахминий)
P = Q / tan(arccos(cos φ))
| Трансформатор | 1000 | 1445 | А
|  |  | 549.1 | кВт

## Умумий
Тўлиқ қувват
P | 100 | Q | 30 |  | I 220 В | 100 | I 380 В | 100 | L=m | 680 | S=mm^2 | 120
[5 empty] | U220 | 13 | U380 | 13 |  |  |  | Кабельни ҳисоблаш
S = √(P² + Q²) |  |  | 104.4031 |  | U220 | 21.0722 | кВт | 59.0909 | А |  | 1. Формуладан фойдаланиш:
[5 empty] | U380 | 36.3974 | кВт | 34.2105 | А |  | Бир фазали кабел учун:
cos(φ) = P / S |  |  | 0.95783 | [7 empty] | S = (2 * ρ * L * I) / ΔV
sin(φ) = Q / S |  |  | 0.28735 | [7 empty] | Уч фазали кабел учун:
S = (√3 * ρ * L * I) / ΔV
Қаршилик (электрик қаршилик) | [10 empty] | Бу ерда:
Алюмин |  | 0.028 | Ом.мм^2/м | [7 empty] | S - Керакли кесим юзаси (мм²)
Мис |  | 0.0175 | Ом.мм^2/м | [7 empty] | ρ - Материалнинг солиштирма қаршилиги (мис учун ≈ 0.0175 Ом·мм²/м, алюминий учун ≈ 0.028 Ом·мм²/м)
L - Кабел узунлиги (м)
Кабелнинг узунлиги |  |  |  | L | 680 | m |  |  |  |  | I - Ток кучи (A)
ўтказгичнинг кўндаланг кесим юзаси |  |  |  | S | 120 | mm^2 |  |  |  |  | ΔV - Йўл қўйилиши мумкин бўлган кучланиш пасайиши (В) ўртача 5%
Алюмин
R = ρ * (L / S) |  |  |  |  | 0.15867 | Ом
[11 empty] | Бир фазали кабел учун: |  | 346.1818 | мм^2 | Алюмин
Мис | [10 empty] | S = (2 * ρ * L * I) / ΔV |  | 125.2632 | мм^2 | Мис
R = ρ * (L / S) |  |  |  |  | 0.099167 | Ом
Уч фазали кабел учун:
Умумий ҳолда йўқотиш қуввати (P_loss) | [10 empty] | S = (√3 * ρ * L * I) / ΔV |  | 173.5697 | мм^2 | Алюмин
Мис | [12 empty] | 108.4811 | мм^2 | Мис
P_loss = I² * R |  |  |  |  | 0.99167 | кВт | 714 | кВт | 642600 | сўм
Алюмин
P_loss = I² * R |  |  |  |  | 1.5867 | кВт | 1142.4 | кВт | 1028160 | сўм
Мис
P_loss_total = 3 * I² * R |  |  |  |  | 2.975 | кВт | 2142 | кВт | 1927800 | сўм
Алюмин
P_loss_total = 3 * I² * R |  |  |  |  | 4.76 | кВт | 3427.2 | кВт | 3084480 | сўм
Хавфсизлик коэффициенти |  |  |  | I_nom = I * 1.25 = 28.4 * 1.25 = 35.5 А
Кучланиш пасайишини
ал
ΔV = (2 * I * R * L) / V |  |  |  | 220 | 98.0848 | В
Бу ерда: |  |  |  | 380 | 56.786 | В
мис
ΔV - кучланиш пасайиши (Вольтда) |  |  |  | 220 | 61.303 | В
I - ток кучи (Амперда) = 28.4 А |  |  |  | 380 | 35.4912 | В
R - кабелнинг қаршилиги (Ом/метрда). Мис кабел учун 4 мм² кесимда ~ 4.61 мОм/м
L - кабел узунлиги (метрда) = 50 м
V - кучланиш (Вольтда) = 220 В